## DATOS DEL ACUEDUCTO
Indice de Potabilidad por Punto de Muestra
Punto Muestra | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | PROMEDIO
La Dura | 95.5263 | 98.9474 | 98.1579 | 97.5439
Monte De La Jagua | 97.5 | 94.6667 | 98.75 | 96.9722
Ac Juan López | 95 | 97.5 | 96.25 | 96.25
Ac Las Lagunas | 93.75 | 98.75 | 91.25 | 94.5833
Ac San Víctor | 100 | 98.75 | 86.6667 | 95.1389
Reparadero | 86.6667 | 92.5 | 93.3333 | 90.8333
Moquita | 100 | - | - | 100
Villa Trina | 100 | 92.5 | 100 | 97.5
Quebrada Honda | 93.3333 | 91.25 | 96.25 | 93.6111
Cay Germ | 95 | 96 | 98.75 | 96.5833
La Guama | 93.75 | 97.8947 | 100 | 97.2149
Hato Viejo | 100 | 100 | 100 | 100
El Carril | 100 | 86.6667 | 100 | 95.5556
Calle Del Rio | 95 | 100 | 100 | 98.3333
Villa Progreso | 95 | 96 | - | 95.5
Jamao Al Norte | 100 | 100 | 100 | 100
Los Brazos | 100 | 90 | 100 | 96.6667
Caimito Puesto Grande | 100 | 80 | - | 90
Gaspar H | 100 | 97.5 | 90 | 95.8333
veragua | 100 | 90 | 100 | 96.6667
Batey | 100 | 90 | 100 | 96.6667
Total general | 97.1679 | 94.4463 | 97.1893 | 96.2678

## CALIDAD
Estadística Institucional del Año 2022
Trimestre Octubre-Diciembre
CALIDAD DEL AGUA DE LOS ACUEDUCTOS DE CORAAMOCA
Acueductos | N°.Muestras Programadas | N°. de Muestras Recibidas | N° de Tubos Sembrados | %Envio de Muestras | N°. de tubos con Col Totales | N°. de Tubos Con col Fecales | N°.de muestras positivas a coliformes | Muestras neg a la presencia de coliformes | %IP | Indice de la calidad de la gestion del muestreo | Muestras con Pseudomonas | N° Muestras con col fecales | % de puntos con cloracion | Mes
La Dura | 76 | 76 | 380 | 100 | 28 | 12 | 17 | 363 | 95.5263 | 95.5263 | 9 | 10 | 100 | Octubre
Monte De La Jagua | 16 | 16 | 80 | 100 | 2 | 2 | 2 | 78 | 97.5 | 97.5 | 0 | 2 | 100 | Octubre
Ac Juan López | 16 | 16 | 80 | 100 | 13 | 13 | 4 | 76 | 95 | 95 | 0 | 4 | 100 | Octubre
Ac Las Lagunas | 16 | 16 | 80 | 100 | 24 | 24 | 5 | 75 | 93.75 | 93.75 | 0 | 5 | 100 | Octubre
Ac San Víctor | 16 | 12 | 60 | 75 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 | 75 | 0 | 0 | 100 | Octubre
Reparadero | 8 | 6 | 30 | 75 | 8 | 6 | 4 | 26 | 86.6667 | 65 | 0 | 2 | 100 | Octubre
Moquita | 16 | 16 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 100 | 3 | 0 | 100 | Octubre
Villa Trina | 8 | 8 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 1 | 0 | 100 | Octubre
Quebrada Honda | 16 | 15 | 75 | 93.75 | 18 | 7 | 5 | 70 | 93.3333 | 87.5 | 0 | 2 | 100 | Octubre
Cay Germ | 16 | 16 | 80 | 100 | 8 | 1 | 4 | 76 | 95 | 95 | 3 | 1 | 100 | Octubre
La Guama | 16 | 16 | 80 | 100 | 11 | 7 | 5 | 75 | 93.75 | 93.75 | 2 | 3 | 93.75 | Octubre
Hato Viejo | 4 | 3 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | 75 | 0 | 0 | 100 | Octubre
El Carril | 4 | 2 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Octubre
Calle Del Rio | 4 | 4 | 20 | 100 | 5 | 5 | 1 | 19 | 95 | 95 | 1 | 1 | 75 | Octubre
Villa Progreso | 4 | 4 | 20 | 100 | 1 | 0 | 1 | 19 | 95 | 95 | 2 | 0 | 100 | Octubre
Jamao Al Norte | 8 | 8 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 2 | 0 | 100 | Octubre
Los Brazos | 2 | 2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Octubre
Caimito Puesto Grande | 2 | 1 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Octubre
Gaspar H | 8 | 8 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Octubre
veragua | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Octubre
Batey | 2 | 2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Octubre
La Dura | 76 | 76 | 380 | 100 | 8 | 6 | 4 | 376 | 98.9474 | 98.9474 | 5 | 2 | 97.3 | Noviembre
Monte De La Jagua | 16 | 15 | 75 | 93.75 | 12 | 10 | 4 | 71 | 94.6667 | 88.75 | 0 | 3 | 100 | Noviembre
Ac Juan López | 16 | 16 | 80 | 100 | 10 | 10 | 2 | 78 | 97.5 | 97.5 | 0 | 2 | 100 | Noviembre
Ac Las Lagunas | 16 | 16 | 80 | 100 | 1 | 1 | 1 | 79 | 98.75 | 98.75 | 0 | 1 | 100 | Noviembre
Ac San Víctor | 16 | 16 | 80 | 100 | 3 | 0 | 1 | 79 | 98.75 | 98.75 | 0 | 0 | 75 | Noviembre
Reparadero | 8 | 8 | 40 | 100 | 9 | 5 | 3 | 37 | 92.5 | 92.5 | 1 | 1 | 100 | Noviembre
Villa Trina | 8 | 8 | 40 | 100 | 8 | 4 | 3 | 37 | 92.5 | 92.5 | 0 | 1 | 100 | Noviembre
Quebrada Honda | 16 | 16 | 80 | 100 | 22 | 10 | 7 | 73 | 91.25 | 91.25 | 0 | 2 | 100 | Noviembre
Cay Germ | 20 | 20 | 100 | 100 | 8 | 0 | 4 | 96 | 96 | 96 | 1 | 0 | 100 | Noviembre
La Guama | 20 | 19 | 95 | 95 | 4 | 0 | 2 | 93 | 97.8947 | 93 | 0 | 0 | 89.47 | Noviembre
Hato Viejo | 5 | 4 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 80 | 0 | 0 | 100 | Noviembre
El Carril | 5 | 3 | 15 | 60 | 6 | 5 | 2 | 13 | 86.6667 | 52 | 1 | 1 | 93.3 | Noviembre
Calle Del Rio | 5 | 5 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 | 100 | 1 | 0 | 100 | Noviembre
villa Progreso | 5 | 5 | 25 | 100 | 3 | 0 | 1 | 24 | 96 | 96 | 1 | 0 | 100 | Noviembre
Jamao Al Norte | 8 | 8 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 4 | 0 | 100 | Noviembre
Los Brazos | 2 | 2 | 10 | 100 | 2 | 2 | 1 | 9 | 90 | 90 | 2 | 1 | 100 | Noviembre
Caimito Puesto Grande | 2 | 2 | 10 | 100 | 10 | 10 | 2 | 8 | 80 | 80 | 0 | 2 | 100 | Noviembre
Gaspar H | 8 | 8 | 40 | 100 | 4 | 4 | 1 | 39 | 97.5 | 97.5 | 0 | 1 | 100 | Noviembre
veragua | 4 | 4 | 20 | 100 | 2 | 1 | 2 | 18 | 90 | 90 | 0 | 1 | 100 | Noviembre
Batey | 2 | 2 | 10 | 100 | 5 | 5 | 1 | 9 | 90 | 90 | 0 | 1 | 100 | Noviembre
La Dura | 76 | 76 | 380 | 100 | 12 | 7 | 7 | 373 | 98.1579 | 98.1579 | 1 | 3 | 93.4 | Diciembre
Monte De La Jagua | 16 | 16 | 80 | 100 | 1 | 0 | 1 | 79 | 98.75 | 98.75 | 0 | 0 | 100 | Diciembre
Ac Juan López | 16 | 16 | 80 | 100 | 7 | 7 | 3 | 77 | 96.25 | 96.25 | 0 | 3 | 100 | Diciembre
Ac Las Lagunas | 16 | 16 | 80 | 100 | 15 | 15 | 7 | 73 | 91.25 | 91.25 | 0 | 7 | 100 | Diciembre
Ac San Víctor | 16 | 12 | 60 | 75 | 17 | 12 | 8 | 52 | 86.6667 | 65 | 1 | 1 | 100 | Diciembre
Reparadero | 4 | 3 | 15 | 75 | 1 | 0 | 1 | 14 | 93.3333 | 70 | 0 | 0 | 100 | Diciembre
Villa Trina | 8 | 8 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Diciembre
Quebrada Honda | 16 | 16 | 80 | 100 | 3 | 2 | 3 | 77 | 96.25 | 96.25 | 2 | 2 | 100 | Diciembre
Cay Germ | 16 | 16 | 80 | 100 | 1 | 0 | 1 | 79 | 98.75 | 98.75 | 1 | 0 | 100 | Diciembre
La Guama | 16 | 16 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 100 | 3 | 0 | 100 | Diciembre
Hato Viejo | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Diciembre
El Carril | 4 | 2 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 50 | 0 | 0 | 100 | Diciembre
Calle Del Rio | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Diciembre
Jamao Al Norte | 8 | 8 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Diciembre
Los Brazos | 2 | 2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Diciembre
Gaspar H | 8 | 8 | 40 | 100 | 14 | 8 | 4 | 36 | 90 | 90 | 0 | 3 | 50 | Diciembre
veragua | 4 | 4 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Diciembre
Batey | 2 | 2 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Diciembre
IP = Indice de Potabilidad
IP > 95% segun normas internacionales
Jamao Al Norte
Gaspar H

## ANALISIS FISICO-QUIMICO
Normas Internacionales
[7 empty] | Turbidez | (0-5) NTU
Análisis Físico-Químico Realizados a los Acueductos de CORAAMOCA, 2022 | [6 empty] | Cloro Residual | (0.2-0.8)PPM
Incluidos en el Control Sanitario | [6 empty] | Dureza | (50-500)MGCACO3/100ML
Trimestre Octubre-Diciembre | [6 empty] | Ph | (6.5-8.5)
Acueductos | Promedio C.R en Redes (0.2-0.8 p.p.m) | Promedio Turbidez (0-5 NTU) en Redes. | Promedio PH a T.A (6.5-8.5) | Promedio Dureza (50-500)Mg/Lt de CACO2 | Tipo de Fuente | Mes
La Dura | 0.63 | 7.24 | 7 | 59 | Presa | Octubre
Monte De La Jagua | 0.83 | 3.57 | 7.3 | 55 | La Dura | Octubre
Ac Juan López | 0.49 | 3.32 | 7.2 | 59 | Ac. multiple | Octubre
Ac Las Lagunas | 0.39 | 3.43 | 7.2 | 55 | Ac. multiple | Octubre
Ac San Víctor | 0.73 | 3.96 | 7.1 | 62 | Ac. multiple | Octubre
Reparadero | 0.66 | 4.88 | 7.1 | 62 | La Dura | Octubre
Moquita | 1.03 | 2.59 | 7.6 | 331 | Arroyo | Octubre
Villa Trina | 0.77 | 8.34 | 7.6 | 204 | Rio | Octubre
Quebrada Honda | 0.23 | 4.47 | 7.2 | 55 | La Dura | Octubre
Cay Germ | 1.01 | 1.17 | 7.4 | 408 | Pozo | Octubre
La Guama | 0.39 | 1.4 | 7.3 | 361 | Pozo | Octubre
Hato Viejo | 1.5 | 1.09 | 7.2 | 413 | Pozo | Octubre
El Carril | 0.3 | 1.49 | 7.3 | 365 | Pozo | Octubre
Calle Del Rio | 1.2 | 1.42 | 7.2 | 361 | Pozo | Octubre
Villa Progreso | 0.85 | 0.74 | 7.5 | 382 | Pozo | Octubre
Jamao Al Norte | 0.55 | 1.24 | 7 | 289 | Pozo | Octubre
Los Brazos | 0.7 | 1.02 | 7.7 | 272 | Pozo | Octubre
Caimito Puesto Grande | 0.2 | 2.08 | 7.7 | 204 | Rio | Octubre
Gaspar H | 0.38 | 1.12 | 7.6 | 221 | Pozo | Octubre
veragua | 0.5 | 0.87 | 7.4 | 212 | Pozo | Octubre
Batey | 0.4 | 1.04 | 7.5 | 204 | Pozo | Octubre
La Dura | 0.64 | 3.47 | 7 | 57 | presa | Noviembre
Monte De La Jagua | 0.59 | 2.77 | 7.3 | 59 | La Dura | Noviembre
Ac Juan López | 0.53 | 3.54 | 7 | 59 | ac. multiple | Noviembre
Ac Las Lagunas | 0.48 | 3.76 | 7.1 | 59 | ac. Multiple | Noviembre
Ac San Víctor | 0.33 | 3.76 | 7.2 | 64 | ac. multiple | Noviembre
Reparadero | 0.2 | 3.33 | 7.3 | 59 | La Dura | Noviembre
Villa Trina | 1.28 | 2.72 | 7.8 | 221 | Rio | Noviembre
Quebrada Honda | 0.41 | 3.25 | 7.1 | 55 | La Dura | Noviembre
Cay Germ | 1.3 | 0.76 | 7.3 | 397 | Pozo | Noviembre
La Guama | 0.4 | 0.89 | 7.3 | 333 | Pozo | Noviembre
Hato Viejo | 1.5 | 1.29 | 7.1 | 378 | Pozo | Noviembre
El Carril | 0.6 | 0.99 | 7 | 328 | Pozo | Noviembre
Calle Del Rio | 1.5 | 1.48 | 7.1 | 333 | pozo | Noviembre
villa Progreso | 1.08 | 0.76 | 7.4 | 350 | Pozo | Noviembre
Jamao Al Norte | 0.82 | 1.05 | 7.1 | 238 | Pozo | Noviembre
Los Brazos | 0.6 | 1.02 | 7.5 | 229 | Pozo | Noviembre
Caimito Puesto Grande | 0.2 | 2.22 | 7.4 | 195 | Rio | Noviembre
Gaspar H | 0.47 | 0.93 | 7.4 | 272 | Pozo | Noviembre
veragua | 0.85 | 0.62 | 7.4 | 229 | Pozo | Noviembre
Batey | 0.8 | 0.68 | 7.4 | 212 | Pozo | Noviembre
La Dura | 0.54 | 3.45 | 7 | 68 | Presa | Diciembre
Monte De La Jagua | 0.41 | 2.94 | 7.1 | 60 | La Dura | Diciembre
Multiple Juan López | 0.58 | 2.78 | 7.1 | 60 | Ac. multiple | Diciembre
Múltiple Las Lagunas | 0.4 | 2.76 | 7.2 | 60 | Ac. multiple | Diciembre
Multiple San Víctor | 0.33 | 3.07 | 7.1 | 57 | Ac. multiple | Diciembre
Reparadero | 0.5 | 3.29 | 7.2 | 60 | La Dura | Diciembre
Villa Trina | 0.72 | 3.13 | 7.5 | 204 | Rio | Diciembre
Quebra Honda | 0.53 | 3.16 | 7.2 | 64 | La Dura | Diciembre
Cayetano Germosen | 1.3 | 0.72 | 7.3 | 421 | Pozo | Diciembre
La Guama | 0.5 | 0.8 | 7.1 | 353 | Pozo | Diciembre
Hato Viejo | 1.4 | 6.74 | 7.3 | 387 | Pozo | Diciembre
Carril | 0.4 | 1.27 | 7.1 | 323 | Pozo | Diciembre
Calle Del Rio | 1.5 | 1.82 | 7.2 | 357 | Pozo | Diciembre
Jamao Al Norte | 0.68 | 0.95 | 7.3 | 255 | Pozo | Diciembre
Los Brazos | 0.55 | 1.1 | 7.4 | 238 | Pozo | Diciembre
Gaspar Hernandez | 0.43 | 0.83 | 7.4 | 221 | Pozo | Diciembre
Veragua | 0.85 | 0.84 | 7.4 | 204 | Pozo | Diciembre
Batey | 0.8 | 0.83 | 7.4 | 187 | Pozo | Diciembre
Análisis Planta Potabilizadora La Dura
Análisis Planta Potabilizadora La Dura | [6 empty] | Análisis | Octubre | Noviembre | Diciembre
[7 empty] | LS | 0.8 | 0.8 | 0.8
Análisis | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |  |  | Cloro Residual | 0.63 | 0.64 | 0.54
Cloro Residual | 0.63 | 0.64 | 0.54 |  |  |  | LI | 0.2 | 0.2 | 0.2
Turbidez en Redes. | 7.24 | 3.47 | 3.45 |  |  |  | LS | 5 | 5 | 5
PH | 7 | 7 | 7 |  |  |  | Turbidez redes. | 7.24 | 3.47 | 3.45
Dureza | 59 | 57 | 68 |  |  |  | LI | 0 | 0 | 0
[7 empty] | LS | 8.5 | 8.5 | 8.5
[7 empty] | PH | 7 | 7 | 7
[7 empty] | LI | 6.5 | 6.5 | 6.5
[7 empty] | LS | 500 | 500 | 500
[7 empty] | Dureza | 59 | 57 | 68
[7 empty] | LI | 50 | 50 | 50
Promedio de Todos Los Acueductos
Análisis | Octubre | Noviembre | Diciembre
Cloro Residual | 0.65429 | 0.729 | 0.69
Turbidez en Redes. | 2.6895 | 1.8853 | 2.2489
PH | 7.3381 | 7.26 | 7.2389
Dureza | 220.6667 | 206.35 | 198.8333
Gráficas de Análisis Planta Potabilizadora La Dura
Leyenda
LS = Límite Superior
LI = límite Inferior

## PRODUCCION DE AGUA
Producción Mensual de Agua ( M³ ) "Planta Potabilizadora La Dura"
Año 2022
Trimestre Octubre-Diciembre 2022
Octubre | Noviembre | Diciembre | Promedio
3376853 | 3237944 | 3299556 | 3304784.3333

## CONSUMO DE SUSTANCIAS
CONSUMO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LOS ACUEDUCTOS DE CORAAMOCA 2022
Trimestre Octubre-Diciembre 2022
Acueducto | Fecha de Instalación | Fecha Término | Consumo | Descripción | Uso | Mes
La Dura | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 8800 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Octubre
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Octubre
La Dura |  |  | 263 | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Octubre
Acueductos Rurales |  |  | 362 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Octubre
Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moquita, San Víctor, Veragua, etc. |  |  | 300 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Octubre
Villa trina |  |  | 100 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Octubre
Múltiple Juan López |  |  | 200 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Octubre
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc. |  |  | - | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Octubre
La Dura |  |  | 13200 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Noviembre
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Noviembre
La Dura |  |  | 9 | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Noviembre
Acueductos Rurales |  |  | 700 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Noviembre
Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moquita, San Víctor, Veragua, etc. |  |  | 300 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Noviembre
Villa trina |  |  | 100 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Noviembre
Múltiple Juan López |  |  | 300 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Noviembre
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc. |  |  | - | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Noviembre
La Dura | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 11000 | libras de cloro gas | Desinfección de agua | Diciembre
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 25Kg | Desinfección de agua | Diciembre
La Dura |  |  | - | Sacos de Sulfato de aluminio de 50Kg | Desinfección de agua | Diciembre
Acueductos Rurales |  |  | 710 | Pastillas de cloro | Desinfección de agua | Diciembre
Gaspar Hernández, Jamao al Norte, Moquita, San Víctor, Veragua, etc. |  |  |  | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Diciembre
Villa trina |  |  | 100 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Diciembre
Múltiple Juan López |  |  | 200 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Diciembre
Cay. Germosén, La Guama, Palmar, etc. |  |  | 100 | Libras de cloro granulado. | Desinfección de agua | Diciembre
Acueducto | Sustancia Química | Octubre | Noviembre | Diciembre
La Dura | Cloro Gas (LBS) | 8800 | 13200 | 11000
La Dura | Sulfato de Aluminio (25kg) | - | - | -
La Dura | Sulfato de Aluminio (50kg) | 263 | 9 | -
Acueductos Rurales | Pastillas de cloro | 362 | 420 | 710
Acueductos Rurales | Cloro granulado (LBS) | 600 | 700 | 400

## OPERACION Y MANTENIMIENTO
Estadística del Departamento de Operación y Mantenimiento
Trimestre Octubre-Diciembre 2022
CANTIDAD DE AVERIAS CORREGIDAS
Diámetro | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | Total
Octubre | 54 | 22 | 2 | - | 20 | 27 | 17 | 6 | 2 | - | 1 | 1 | - | 152
Noviembre | 48 | 18 | 4 | 1 | 49 | 47 | 9 | 5 | 10 | - | 1 | 1 | - | 193
Diciembre | 55 | 15 | 3 | 6 | 24 | 29 | 20 | 6 | 3 | - | 1 | 4 | 1 | 167
MATERIALES UTILIZADOS
Mes | DIAMETROS | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 24 | TOTAL
Octubre | Instalacion Válvulas | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
| Reab. Valv. | - | - | - | - | - | 1 | 3 |  | - | - | 1 | - | - | 5
| Tubos HN | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3
| Tubos pvc | 17 | 10 | 1 |  | 10 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 45
| Juntas PVC | 11 | 12 | 4 |  | 6 |  |  | - | - | - | - | - | - | 33
| Juntas HN | - | - | - | - | 10 | 14 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | 36
| Tee pvc | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12
| Clanes HN | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3
| Clanes pvc | - | - | - | - | 10 | 17 | 13 | - | - | - | - | - | - | 40
| Tapones | 15 | 10 | - | - | 2 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 35
| Codos | 11 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21
| UNIONES | 16 | 20 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 39
Noviembre | Instalacion Válvulas | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2
| Reab. Valv. | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 5
| Tubos pvc | 20 | 9 | 1 | - | 56 | 54 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 143
| Juntas PVC | 16 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31
| Juntas HN | - | - | - | - | 12 | 17 | 13 | 4 | 2 | - | - | - | - | 48
| Clanes HN | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 5
| Clanes pvc | - | - | - | - | 47 | 35 | 9 | - | - | - | - | - | - | 91
| Tapones | 26 | 13 | 3 | - | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 52
| Codos | 18 | 8 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30
| UNIONES | 21 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37
Diciembre | Válvulas | 15 | 10 | 5 | 2 | 12 | 15 | 22 | 2 | - | - | - | 3 | - | 86
| Válvula bola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
| Rep. Valv. | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | 8
| TUBOS HN | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2
| Tubos PVC | 18 | 13 | 1 | 1 | 5 | 12 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 54
| Juntas PVC | 15 | 10 | 5 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 47
| Juntas HN | - | - | - | - | 4 | 15 | 22 | 2 | - | - | - | - | - | 43
| Tee pvc | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 5
| Clanes HG | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | 8
| Clanes pvc | - | - | - | - | 21 | 17 | 12 | - | - | - | - | - | - | 50
| Tapones | 13 | 12 | - | - | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 37
| Codos PVC | 17 | 12 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 33
| Uniones PVC | 18 | 15 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39
| Ventosas | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1

## AGUA RESIDUALES
Estadística del Departamento de Aguas Residuales
Trimestre Octubre-Diciembre 2022
Cantidad De Trabajos Realizados | Octubre | Noviembre | Diciembre | Promedio
Desatascos de redes principales | 40 | 51 | 45 | 45.3333
Desatascos de acometidas domiciliarias | 35 | 34 | 30 | 33
Desatascos de acometidas multi-domiciliarias | 7 | 2 | 1 | 3.3333
Reparación de acometida domiciliarias | 2 | 2 | 3 | 2.3333
Reparación de acometida multidomiciliarias | - | 2 | - | 2
Reparación de la red de alcantarillado | 2 | 5 | 3 | 3.3333
Reparación de registro | - | - | - | 0
Limpieza de registros | 26 | 16 | 24 | 22
Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 4" (Pies) | 41 | 16 | 10 | 22.3333
Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 6" (Pies) | 0 | 25 | 0 | 8.3333
Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 8" (Pies) | 26 | 17 | 23 | 22

## INGENIERIA
Estadística del Departamento de Ingeniería 2022
Trimestre Octubre-Diciembre
Recaudación por Contratos de Construcción y Cambios de Acometidas
Mes | Octubre | Noviembre | Diciembre | Promedio
Recaudación | 138364.23 | 670258.88 | 212278.11 | 340300.4067
Cantidad | 4 | 9 | 7 | 6.6667
Ampliaciones de Redes Agua Potable
Mes | Octubre | Noviembre | Diciembre | Promedio
Cantidad | - | - | - | -
Mts de Tubería | - | - | - | -
545
0

## COMERCIAL
Estadística del Departamento Comercial 2022
Trimestre Octubre-Diciembre 2022
| Indicador | Octubre | Noviembre | Diciembre | Promedio
| Eficiencia de Recaudo | 57.56% | 77.56% | 74.45% | 69.85%
| Facturación | 22745768 | 19375158.5 | 22745768 | 21622231.5
| Recaudación | 13091604 | 15026644.14 | 16933128 | 15017125.38
| Clientes medidos | 2951 | 3477 | 3914 | 3447.3333
| Clientes no medidos | 14959 | 16667 | 17574 | 16400
| Clientes especiales | 190 | 226 | 221 | 212.3333
| Sin datos |  |  |  | -
| Clientes con alcantarillado | 11318 | 11318 | 11318 | 11318
| Cobertura de Micromedición | 8.737% | 8.586% | 19.05% | 12.12%
| Micromedidores Instalados | 3141 | 3703 | 4135 | 3659.6667
| Total de Clientes activos | 18100 | 20370 | 21709 | 20059.6667
| Total de Clientes | 35950.5 | 43126 | 42102 | 41482
545
0
Note on B11: ENC-ESTADISTICA: son los de recaudacion
Note on B12: ENC-ESTADISTICA: son los recaudacion
Note on B13: ENC-ESTADISTICA: son los facturados
Note on B18: SUMATORIA CLIENTES MEDIDOS+NO MEDIIDOS+CLIENTES ESPECIALES
Note on B19: ENC-ESTADISTICA: TOTAL CLIENTES FACTURADOS

## CATASTRO
Estadística del Departamento de Catastro
Trimestre Octubre-Diciembre 2022
| Cant. De Trabajos Realizados | Octubre | Noviembre | Diciembre | Promedio | Cant. De Trabajos Realizados | Octubre | Noviembre | Diciembre | Promedio
| CANTIDAD DE MANZANAS | 29 | 60 | 16 | 35 | MANZANAS RE-MEDIDAS | 5 | 1 | 4 | 3.3333
| PREDIOS VISITADOS | 306 | 656 | 106 | 356 | MANZANAS MEDIDAS NUEVAS | 0 | 0 | 1 | -
| CONTRATOS VERIFICADOS | 45 | 232 | 70 | 115.6667 | PROPIEDADES CENSADAS | 88 | 232 | 80 | 133.3333
| CLIENTES NO REGISTRADOS | 43 | 123 | 10 | 58.6667 | PROPIEDADES REMARCADAS | 302 | 293 | 88 | 227.6667
| PREDIOS DESHABITADOS | 5 | 19 | 3 | 9 | CODIGOS CORREGIDOS | 60 | 128 | 44 | 77.3333
| VOLVER A VISITAR/ CERRADAS | 44 | 42 | 5 | 30.3333 | DOBLES CONTRATOS | 0 | 2 | - | 1
| SOLARES | 139 | 250 | 35 | 141.3333 | CONTRATOS NUEVOS VALIDADOS | 64 | 50 | 59 | 57.6667
| CONSTRUCCIÓN | 26 | 28 | 8 | 20.6667
545
0